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ИБП Kiper Power
Online ONE RM Gen1
1КВт ~ 3КВт
PF 1.0



      Особенности


· Высокочастотная технология двойного преобразования напряжения в режиме реального времени
· Технология управления DSP (цифровая обработка сигналов)
· Активная коррекция коэффициента мощности (APFC), входной коэффициент мощности до 0,99
· Выходной коэффициент мощности 1,0
· Широкий диапазон входного напряжения (110В – 300В переменного тока)
· Автоматическое определение частоты
· Преобразование частоты 50/60 Гц
· Цифровое зарядное устройство, напряжение и ток зарядки настраиваются в соответствии с потребностями
· Максимальный ток заряда АКБ до 4 А
· Холодный старт
· Rack Mount исполнение для установки в 19-и дюймовые стойки
· Вентилятор с регулируемой скоростью вращения
· Быстрая и стабильная зарядка, восстановление 90% емкости за 3 часа
· Множество функций, настраиваемых с помощью ЖК-дисплея: выходное напряжение, заряд аккумулятора, автоматический запуск, режим байпаса, режим ECO
· Многоплатформенная связь:RS232/USB (стандартно), RS485/SNMP/сухие контакты (опционально)
· EPO - функция аварийного отключения питания
· [bookmark: _GoBack]Опционально: карта RS485, сухие контакты AS400, карта SNMP
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1 – Выходные розетки				2 – Intelligent Slot (Для карт SNMP или AS-400)
3 – Порт RS-232 (COM)				4 – Коммуникационный порт USB
5 – Порт EPO (Emergency Power Off)		6 – Разъём для подключения внешних АКБ
7 – Входной предохранитель			8 – Входной разъём питания
9 – Выходная клеммная колодка
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   Спецификация					       Беcтрансформаторный онлайн ИБП
	МОДЕЛЬ
	Online ONE 1K RM Gen1 (IEC)
	Online ONE 2K RM Gen1 (IEC)
	Online ONE 3K RM Gen1 (IEC)

	Мощность
	1000ВА/1000Вт
	2000ВА/2000Вт
	3000ВА/3000Вт

	Входное напряжение
	208 / 220 / 230 / 240В переменного тока (VAC)

	Диапазон входного напряжения
	110-300 VAC (При нагрузке до 50%)
176-280 VAC (При нагрузке от 50% до 100%)

	Входная частота
	50/60Гц ±5Гц (Авто определение / авто настройка)

	Фактор мощности входной
	≥0.99

	Диапазон напряжения байпаса
	-40% +20% (настраиваемый)

	Гармонические искажения (THDi)
	≤3%

	Выходное напряжение
	208 / 220 / 230 / 240В переменного тока (VAC)

	Регулировка выходного напряжения
	±1%

	Диапазон выходной частоты
	45 ~ 55Гц или 55 ~ 65Гц (Синхронизированный диапазон)
50 Гц ± 0.1% или 60Гц ± 0.1% (режим работы от батарей)

	Форма выходного сигнала
	Чистая синусоида

	Фактор мощности выходной
	1.0

	Нелинейные искажения (THDv)
	≤1% (линейная нагрузка)
≤3% (нелинейная нагрузка)

	Крест фактор
	3:1

	Перегрузочная способность
	105% ~ 110% - 30мин, 110% ~ 130% - 10мин, 130% ~ 150% - 30с, >150% - 400мс

	Тип аккумуляторов
	AGM VRLA (свинцово-кислотные)

	Аккумуляторы и кол-во
	12В/9Ач x 2шт.
	12В/9Ач x 4шт.
	12В/9Ач x 6шт.

	Ток заряда АКБ
	1A
	1 ~ 4А (Настаиваемый), 1А (по умолчанию)

	Время заряда
	За 3 часа восстанавливает 90% ёмкости

	Время переключения
	В основном режиме на аккумуляторы: 0мс
С инвертора на байпас: 4мс

	Защита
	Защита от короткого замыкания, перегрузки, перегрева, разряда / перезаряда аккумуляторов и сбоя работы вентилятора

	Коммуникационные порты
	RS232, USB (стандартно), SNMP / сухие контакты (AS-400) / RS485 (опция)

	Эффективность
	≥96% (Основной режим)
≥92% (Батарейный режим)
≥99% (ECO режим)

	Размер ИБП (ГxШxВ), (мм)
	438 x 385 x 88 (2U)
	438 x 385 x 88 (2U)
	438 x 505 x 88 (2U)

	Размер упаковки (ГxШxВ), (мм)
	533 x 507 x 178
	533 x 507 x 178
	533 x 617 x 178

	[bookmark: _Hlk211267852]Вес нетто (кг)
	11.2
	16.1
	22.3

	Вес брутто (кг)
	12.1
	17.9
	24.2

	Влажность
	0-95% RH @ 0-40°C (без конденсации)

	Температура хранения
	-25°C ~ 55°C (не учитывая батареи)

	IP рейтинг
	IP20

	Уровень шума
	Менее 50дБ (На расстоянии 1м)

	Рабочая высота
	≤1000м, выше 1000м, снижение номинала на 1% на каждые дополнительные 100м

	Выходные розетки (Schuko)
	Schuko х 2шт.
	Schuko х 2шт.
	Schuko х 2шт.

	Выходные розетки (IEC)
	IEC C13х8шт.
	IEC C13х8шт. + С19x1шт.
	IEC C13х8шт. + С19x1шт.
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